[image: image1.png]




[image: image1.png]                                                                                                Göteborg
                                                                                                                                                         2019-04-02


 Technical Specification of Eco-Par A 
	Parameter 
	Unit 
	Requirement 
	Test method 

	Flash point 
	oC 
	Min. 70 
	ASTM D93 or EN 22719 

	Water and sediment 
	% vol. 
	Max. 0.05 
	ASTM D2709 

	Total contamination 
	ppm wt./wt. 
	Max. 2 
	EN 12662 

	Distillation, 90% recovered 
	oC 
	Max. 338 
	ASTM D86 

	Distillation, 95% recovered 
	oC 
	Max. 360 
	ASTM D86 or prEN ISO 3405:1998 

	Kinematic viscosity @40oC 
	cSt 
	2.60 to 4.00 
	ASTM D445 or EN ISO 3104 

	Ash content 
	vol.-% 
	Max. 0.01 
	ASTM D482 or EN ISO 6245 

	Sulphur content 
	ppm w/w 
	Max. 4 
	ASTM D 5453 

	Copper Corrosion 3h @50 oC 
	-
	Class 1 
	ASTM D130 or EN ISO 2160 

	Cetane index 
	- 
	Min. 50 
	ASTM D976 or EN ISO 4264 

	Cetane number
	-
	Min. 51
	ASTM D613 or EN ISO 5165

	Cold Filter Plugging Point 
	oC 
	Max. -32 
	IP309 or EN116 

	Cloud point 
	oC 
	Max. -22 
	ASTM D2500 or EN 23015 

	Rams carbon residue 
	wt.-% 
	Max. 0.15 
	ASTM D524 or EN ISO 10370 

	Aromatics content 
	% vol./vol. 
	Max. 0,5 
	IP 391 

	Polyaromatics content 
	ppm w/vol.
	Max. 10 
	EPA 1654A 

	Density @15oC 
	kg/litre 
	0.805
	ASTM D4052 

	Typical gross heat of combustion 
	MJ/kg 
	46,0 
	ASTM D 240 

	Typical net heat of combustion 
	MJ/kg 
	43,0 
	ASTM D 240 

	Net volumetric heat of combustion 
	MJ/litre 
	Min. 33,0 
	ASTM D 240 and ASTM D4052 

	Water content 
	ppm wt./wt. 
	Max. 200 
	ASTM D1744 or EN ISO 3405:1998 

	Oxidation stability 
	g/m3
	Max. 5 
	ASTM D2274 or EN ISO 12205 

	Lubricity 
	μm, HFRR 
	Max. 400 
	ISO 12156-1 


	EcoPar AB

Spadegatan 8

SE-424 65 Angered

Sweden

	Telefon

Fax

Internet
	+46 (0)31 - 711 50 20

+46 (0)31 - 330 61 70

www.ecopar.se
	Bankgiro

Org nr

VAT nr
	540-9339
556597-9985
SE55659799850

	Innehar F-skattebevis





